## Výpočet_2
STANOVENÍ KONDENZACE V TEPELNÉ IZOLACI VZDUCHOVODU
Provádí se posouzení z hlediska zamezení vzniku kondenzace v izolaci vzduchovodu.
NÁZEV AKCE: | KOUPELNA
ZADÁNÍ:
objemový průtok vzduchu: | V | = | 200 | m3/h |  |  |  | tepelná vodivost vnitřní tepelné izolace: |  |  | liz1 | = | 0.07 | W.m-1.k-1 |  | 200 | 0.07
| V | = | 0.055556 | m3/s |  |  |  | tepelná vodivost vnější tepelné izolace: |  |  | liz2 | = | 0.07 | W.m-1.k-1 |  |  | 0.07
vnitřní průměr potrubí: | D | = | 125 | mm |  |  |  | emisivita vnějšího povrchu vzduchovodu: |  |  | e | = | 0.06 |  |  | 0.125 | 0.06
rychlost vzduchu: | v | = | 4.5271 | m3/s | [11 empty] | 4.5271
tl. tepel. Izolace vnitřní: | tl2 | = | 25 | mm | [6 empty] | ti | = | 24 | °C |  | 0.025 | 24
tl. tepel. Izolace vnější: | tl4 | = | 30 | mm | [6 empty] | ji | = | 0.9 | [ - ] |  | 0.03 | 0.9
délka vzduchovodu: | lpp | = | 2 | m | [6 empty] | tpp | = | 0 | °C |  | 2 | 0
VÝSLEDKY:
teplota na styku obou tepelných izolací: | tp1m | = | 22.3346 | °C | [6 empty] | a1 | = | 19.3099 | W/(m2.K)
teplota rosného bodu pro dané podmínky: | trp1 | = | 22.2561 | °C | [6 empty] | a2 | = | 4.0637 | W/(m2.K)
[11 empty] | Dt | = | 4.2093 | 4.2093
ZÁVĚR:
[13 empty] | tp1m | > | trp1
Posuzovaný případ z hlediska zamezní vzniku kondenzace mezi izolacemi: | [12 empty] | VYHOVUJE
| Ti | = | 297.14 | K | [7 empty] | vstupní podmínky:
| r | = | pa/(461,5.T).(1+x)/(0,622+x) | [8 empty] | ca(t)= | 1010 | J.kg-1.k-1
| r | = | 1.137 | kg/m3 | [7 empty] | cd= | 1840 | J.kg-1.k-1
| m | = | 1.8328e-05 | Pa.s | [7 empty] | lo(při 0°C)= | 2500000 | J.kg-1
| n | = | m/r | [8 empty] | pa | 98000 | Pa
| n | = | 1.6119e-05 | m2/s
| Re | = | v.D/n
| Re | = | 35106.8105 | [9 empty] | 7
| p´´d | = | exp(23,58-4044,2/(235,6+te))
| p´´d | = | 2985.1867 | Pa
| pd | = | f.p´´d
| pd | = | 2686.668 | Pa
| x | = | 0,622.f.p´´d/(pa-f.p´´d)
| x | = | 0.017533 | kg/kg s.v.
| tr | = | 4044,2/(23,58-ln(pder))-235,6
| tr | = | 22.2561 | °C
| el | = | 1.0622
| Z | = | 3.5836
souč. přestupu tepla na vnitřním povrchu | a1 | = | et.el.Z.w0,8/D0.2
| a1 | = | 19.3099 | W/(m2.K)
zvýšení teploty povrchu oproti okolí | Dt | = | 4.2093 | K | [6 empty] | k | = | 0.52618 | W.m-1.k-1
souč. přestupu tepla na vnitřním povrchu | a2 | = | 2.Dt0,25 | [7 empty] | q | = | k.(ti-te)
| a2 | = | 4.0637 | W/(m2.K) | [6 empty] | q | = | 12.6284 | W.m-1
VÝPOČET
|  | r1 | 0 |  | m
0.0625 | m | r1 | 0.0625 |  | m | a1 | = | 19.3099 | W.m-2.k-1 | k1 | = | 7.583 | r |  |  | ti | = | t1 | = | 24 | °C
0.025 | m | r2 | 0.0875 |  | m | l2 | = | 0.07 | W.m-1.k-1 | k2 | = | 1.115 | r |  |  | tp1m | = | t2 | = | 22.3346 | °C
0.0075 | m | r3 | 0.095 |  | m | l3 | = | 0.07 | W.m-1.k-1 | k3 | = | 0.92262 | r |  |  |  |  | t3 | = | 12.6737 | °C
0.0075 | m | r4 | 0.1025 |  | m | l3 | = | 0.07 | W.m-1.k-1 | k4 | = | 0.79578 | r |  |  |  |  | t4 | = | 10.3124 | °C
0.0075 | m | r5 | 0.11 |  | m | l3 | = | 0.07 | W.m-1.k-1 | k5 | = | 0.70562 | r |  |  |  |  | t5 | = | 8.1307 | °C
0.0075 | m | r6 | 0.1175 |  | m | l3 | = | 0.07 | W.m-1.k-1 | k6 | = | 0.6381 | r |  |  |  |  | t6 | = | 6.1031 | °C
|  | r7 | 0.1175 |  | m | a4 | = | 4.0637 | W.m-2.k-1 | k7 | = | 0.52618 | r |  |  | tp2 | = | t7 | = | 4.2093 | °C
|  | r8 | 0.1175 |  | m | [7 empty] | r |  |  |  |  | t8 | = | 0 | °C
|  | TISK | [10 empty] | r |  |  | te | = | t5 | = | 0 | °C
Note on D8: STANDARDNÍ PRŮMĚRY POTRUBÍ: 80 100 125 140 150 180 200 225 250 280 300 315 400 450 500 560 630 710 800 900 1000
Note on D10: SONOFLEX, GERIFLEX, TERMOFLEX, SEMIFLEX TERMO: tl=25mm
Note on D11: SONOFLEX, GERIFLEX, TERMOFLEX, SEMIFLEX TERMO: tl=25mm
Note on D12: volí se jako nejdelší z přímých délek potrubí
Note on N6: MINERÁLNÍ PLSŤ: r =150kg/m3: lp= 0,095 r =250kg/m3: lp= 0,079 r =350kg/m3: lp= 0,054 r =450kg/m3: lp= 0,073 r =550kg/m3: lp= 0,088 ORSIL S: r =200kg/m3: lp= 0,04 ROTAFLEX: r =18-25kg/m3: lp= 0,05 ISOVER: lp= 0,035 doporučeno: lp= 0,07
Note on N7: MINERÁLNÍ PLSŤ: r =150kg/m3: lp= 0,095 r =250kg/m3: lp= 0,079 r =350kg/m3: lp= 0,054 r =450kg/m3: lp= 0,073 r =550kg/m3: lp= 0,088 ORSIL S: r =200kg/m3: lp= 0,04 ROTAFLEX: r =18-25kg/m3: lp= 0,05 ISOVER: lp= 0,035 doporučeno: lp= 0,06
Note on N8: OCEL e ČISTĚ LEPTANÁ 0,06 LEŠTĚNÁ 0,06 SUROVÁ 0,75 - 0,80 POCÍNOVANÁ 0,25 HLINÍK LEŠTĚNÝ 0,05
Note on N10: KOUPELNY: 24°C WC: 20°C KUCHYNĚ: 20°C POKOJE: 20°C ŠATNY: 22°C BAZÉNY: 30°C SKLADY BRAMBOR: 2-5°C
Note on N11: KOUPELNY: 0,9 WC: 0,6 KUCHYNĚ: 0,6-0,8 POKOJE: 0,6 ŠATNY: 0,6 BAZÉNY: 0,7-0,85 SKLADY BRAMBOR: 0,92
Note on N12: výpočtová venkovní teplota ¦ -12 -15 -18 -21 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- půdy - netěsná krytina ¦ -6 -9 -12 -15 ¦ - těsná krytina bez tep.iz.: ¦ -3 -6 -9 -12 ¦ s tep.iz.: ¦ 0 0 -3 -6 ¦ místnosti sousedící - s vytápěnými místnostmi (vnitřní chodby): ¦ 15 ¦ - s vytápěnými, i nevytápěnými místnostmi: ¦ 0 0 -3 -3 ¦ - převážně s venkovním prostředími: ¦ -3 -6 -9 -12 ¦ sklep - zcela pod terénem: ¦ +5 - +10 ¦ částečně nad terénem - nevětrané ¦ +3 +3 0 0 ¦ - větrané ¦ 0 0 -3 -3 ¦

## Tisk_2
STANOVENÍ KONDENZACE MEZI IZOLACEMI
Provádí se posouzení z hlediska zamezení vzniku kondenzace mezi izolacemi vzduchovodu.
NÁZEV AKCE: | KOUPELNA
ZADÁNÍ:
objemový průtok vzduchu: | V | = | 200 | m3/h | tepelná vodivost vnitřní tepelné izolace: | liz1 | = | 0.07 | W.m-1.k-1
| V | = | 0.055556 | m3/s | tepelná vodivost vnější tepelné izolace: | liz2 | = | 0.07 | W.m-1.k-1
vnitřní průměr potrubí: | D | = | 125 | mm | emisivita vnějšího povrchu vzduchovodu: | e | = | 0.06
rychlost vzduchu: | v | = | 4.5271 | m3/s
tl. tepel. Izolace vnitřní: | tl2 | = | 25 | mm |  | ti | = | 24 | °C
tl. tepel. Izolace vnější: | tl4 | = | 30 | mm |  | ji | = | 90%
délka vzduchovodu: | lpp | = | 2 | m |  | tpp | = | 0 | °C
VÝSLEDKY:
teplota na vniřním povrchu vzduchovodu: | [5 empty] | tp1m | = | 22.3346 | °C
teplota rosného bodu pro dané podmínky: | [5 empty] | trp1 | = | 22.2561 | °C
ZÁVĚR:
[8 empty] | tp1m | > | trp1
Posuzovaný případ z hlediska zamezní vzniku kondenzace mezi izolacemi: | [7 empty] | VYHOVUJE
Ke kondenzaci vodní páry mezi izolacemi: | [7 empty] | NEDOCHÁZÍ

## Nápověda
Nápověda k výpočtu_2:
- provádí se posouzení z hlediska zamezení vzniku kondenzace v izolaci vzduchovodu a to porovnáním nejnepříznivější teploty tepelné izolace s teplotou rosného bodu při zvolených podmínkách.
- na rozhraní vnitřní a vnější tepelné izolace, jakož i na vnějším plášti celého vzduchovodu se předpokládá parotěsná fólie
- v zelených rámečcích se zadávají vstupní hodnoty
- v šedých rámečcích se zobrazují kontrolní hodnoty
- v červených rámečcích se zobrazují výsledky
- při zadávání emisivity vnějšího pláště vzduchovodu je vhodné zohlednit znečištění, čí korozi tohoto vnějšího pláště navýšením součinitele emisivity
Podmínky výpočtu:
- součinitel přestupu tepla na vnitřním povrchu vzduchovodu je stanoven kriteriálními rovnicemi pro turbulentní proudění vzduchu.
- součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu vzduchovodu je stanoven kriteriálními rovnicemi pro výpočet přirozené konvekce a rovnicí pro výpočet přenosu tepla radiací
- výpočet předpokládá vedení vzduchovodu uzavřeným, například půdním, prostorem, kde nevzniká významné proudění vzduchu
- výpočet předpokládá kruhový průřez vzduchovodu
- výpočet neobsahuje žádné rezervy na stranu bezpečnou, jejich volba je plně ponechána na vůli uživatele, doporučuje se udržet teplotu tp1m o 1K vyšší než teplotu trp1
- jsou využívány výpočtové vztahy uvedené v literatuře: Technický průvodce Větrání a klimatizace, J. Chyský, K.Hemzal a kol.
Vypracoval: Ing. Ondřej Šikula