## Výpočet_1
STANOVENÍ KONDENZACE NA VNITŘNÍM POVRCHU KRUHOVÉHO VZDUCHOVODU
Provádí se posouzení izolace z hlediska zamezení vzniku kondenzace na vnitřním povrchu vzduchovodu.
NÁZEV AKCE: | Koupelna
ZADÁNÍ:
objemový průtok vzduchu: | V | = | 200 | m3/h |  |  |  | tepelná vodivost materiálu vzduchovodu: |  |  | lpl | = | 50 | W.m-1.k-1 |  | 200 | 50
| V | = | 0.055556 | m3/s |  |  |  | tepelná vodivost tepelné izolace vzduchovodu: |  |  | liz | = | 0.06 | W.m-1.k-1 |  |  | 0.06
průměr vnitřního potrubí: | D | = | 125 | mm |  |  |  | emisivita vnějšího povrchu vzduchovodu: |  |  | e | = | 0.13 |  |  | 0.125 | 0.13
rychlost vzduchu: | v | = | 4.5271 | m3/s | [11 empty] | 4.5271
tl. plechu: | tl1 | = | 0.5 | mm | [6 empty] | ti | = | 24 | °C |  | 0.0005 | 24
tl. tepel. izolace: | tl2 | = | 25 | mm | [6 empty] | ji | = | 0.9 | [ - ] |  | 0.025 | 0.9
délka vzduchovodu: | lpp | = | 2 | m | [6 empty] | tpp | = | -10 | °C |  | 2 | -10
VÝSLEDKY:
teplota na vniřním povrchu vzduchovodu: | tp1 | = | 20.4812 | °C | [6 empty] | a1 | = | 19.3099 | W/(m2.K)
teplota rosného bodu pro dané podmínky: | trp1 | = | 22.2561 | °C | [6 empty] | a2 | = | 7.0628 | W/(m2.K)
[11 empty] | Dt | = | 6.8314 | 6.8314
ZÁVĚR:
[13 empty] | tp1 | < | trp1
Posuzovaný případ z hlediska vzniku kondenzace na vnitřním povrchu potrubí: | [12 empty] | NEVYHOVUJE
| Ti | = | 297.14 | K | [7 empty] | vstupní podmínky:
| r | = | pa/(461,5.T).(1+x)/(0,622+x) | [8 empty] | ca(t)= | 1010 | J.kg-1.k-1
| r | = | 1.137 | kg/m3 | [7 empty] | cd= | 1840 | J.kg-1.k-1
| m | = | 1.8328e-05 | Pa.s | [7 empty] | lo(při 0°C)= | 2500000 | J.kg-1
| n | = | m/r | [8 empty] | pa | 98000 | Pa
| n | = | 1.6119e-05 | m2/s
| Re | = | v.D/n
| Re | = | 35106.8105
| p´´d | = | exp(23,58-4044,2/(235,6+te))
| p´´d | = | 2985.1867 | Pa
| pd | = | f.p´´d
| pd | = | 2686.668 | Pa
| x | = | 0,622.f.p´´d/(pa-f.p´´d)
| x | = | 0.017533 | kg/kg s.v.
| tr | = | 4044,2/(23,58-ln(pder))-235,6
| tr | = | 22.2561 | °C
| el | = | 1.0622
| Z | = | 3.5836
souč. přestupu tepla na vnitřním povrchu | a1 | = | et.el.Z.w0,8/D0.2
| a1 | = | 19.3099 | W/(m2.K)
6.8314
zvýšení teploty povrchu oproti okolí | Dt | = | 6.8314 | K | [6 empty] | k | = | 0.78464 | W.m-1.k-1
souč. přestupu tepla na vnitřním povrchu | a2 | = | 2.Dt0,25 | [7 empty] | q | = | k.(ti-te)
| a2 | = | 7.0628 | W/(m2.K) | [6 empty] | q | = | 26.6778 | W.m-1
VÝPOČET
|  | r1 | 0 |  | m
0.0625 | m | r1 | 0.0625 |  | m | a1 | = | 19.3099 | W.m-2.k-1 | k1 | = | 7.583 | r |  |  | ti | = | t1 | = | 24 | °C
0.0005 | m | r2 | 0.063 |  | m | l2 | = | 50 | W.m-1.k-1 | k2 | = | 7.5815 | r |  |  |  |  | t2 | = | 20.4819 | °C
0.00625 | m | r3 | 0.06925 |  | m | l3 | = | 0.06 | W.m-1.k-1 | k3 | = | 2.6123 | r |  |  | tp1 | = | t3 | = | 20.4812 | °C
0.00625 | m | r4 | 0.0755 |  | m | l3 | = | 0.06 | W.m-1.k-1 | k4 | = | 1.634 | r |  |  |  |  | t4 | = | 13.7877 | °C
0.00625 | m | r5 | 0.08175 |  | m | l3 | = | 0.06 | W.m-1.k-1 | k5 | = | 1.2151 | r |  |  |  |  | t5 | = | 7.6729 | °C
0.00625 | m | r6 | 0.088 |  | m | l3 | = | 0.06 | W.m-1.k-1 | k6 | = | 0.98193 | r |  |  |  |  | t6 | = | 2.0447 | °C
|  | r7 | 0.088 |  | m | a4 | = | 7.0628 | W.m-2.k-1 | k7 | = | 0.78464 | r |  |  | tp2 | = | t7 | = | -3.1686 | °C
|  | r8 | 0.088 |  | m | [7 empty] | r |  |  |  |  | t8 | = | -10 | °C
|  | TISK | [10 empty] | r |  |  | te | = | t5 | = | -10 | °C
Note on D8: STANDARDNÍ PRŮMĚRY POTRUBÍ: 80 100 125 140 150 180 200 225 250 280 300 315 400 450 500 560 630 710 800 900 1000
Note on D10: DOPORUČENÁ VOLBA: 1mm
Note on D11: SONOFLEX, GERIFLEX, TERMOFLEX, SEMIFLEX TERMO: tl=25mm
Note on D12: volí se jako nejdelší z přímých délek potrubí obecně zalomeného vzduchovodu
Note on N6: OCEL: l=50W.m-1.k-1 HLINÍK: l=204W.m-1.k-1
Note on N7: MINERÁLNÍ PLSŤ: r =150kg/m3: lp= 0,095 r =250kg/m3: lp= 0,079 r =350kg/m3: lp= 0,054 r =450kg/m3: lp= 0,073 r =550kg/m3: lp= 0,088 ORSIL S: r =200kg/m3: lp= 0,04 ROTAFLEX: r =18-25kg/m3: lp= 0,05 ISOVER: lp= 0,035 doporučeno: lp= 0,07
Note on N8: OCEL e ČISTĚ LEPTANÁ 0,06 LEŠTĚNÁ 0,06 SUROVÁ 0,75 - 0,80 POCÍNOVANÁ 0,25 HLINÍK LEŠTĚNÝ 0,05
Note on N10: KOUPELNY: 24°C WC: 20°C KUCHYNĚ: 20°C POKOJE: 20°C ŠATNY: 22°C BAZÉNY: 30°C SKLADY BRAMBOR: 2-5°C
Note on N11: KOUPELNY: 0,9 WC: 0,6 KUCHYNĚ: 0,6-0,8 POKOJE: 0,6 ŠATNY: 0,6 BAZÉNY: 0,7-0,85 SKLADY BRAMBOR: 0,92
Note on N12: výpočtová venkovní teplota ¦ -12 -15 -18 -21 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- půdy - netěsná krytina ¦ -6 -9 -12 -15 ¦ - těsná krytina bez tep.iz.: ¦ -3 -6 -9 -12 ¦ s tep.iz.: ¦ 0 0 -3 -6 ¦ místnosti sousedící - s vytápěnými místnostmi (vnitřní chodby): ¦ 15 ¦ - s vytápěnými, i nevytápěnými místnostmi: ¦ 0 0 -3 -3 ¦ - převážně s venkovním prostředími: ¦ -3 -6 -9 -12 ¦ sklep - zcela pod terénem: ¦ +5 - +10 ¦ částečně nad terénem - nevětrané ¦ +3 +3 0 0 ¦ - větrané ¦ 0 0 -3 -3 ¦

## Tisk_1
STANOVENÍ KONDENZACE NA VNITŘNÍM POVRCHU KRUHOVÉHO VZDUCHOVODU
Provádí se posouzení izolace z hlediska zamezení vzniku kondenzace na vnitřním povrchu vzduchovodu.
NÁZEV AKCE: | Koupelna
ZADÁNÍ:
objemový průtok vzduchu: | V | = | 200 | m3/h | tepelná vodivost materiálu vzduchovodu: | lpl | = | 50 | W.m-1.k-1
| V | = | 0.055556 | m3/s | tepelná vodivost tepelné izolace vzduchovodu: | liz | = | 0.06 | W.m-1.k-1
průměr vnitřního potrubí: | D | = | 125 | mm | emisivita vnějšího povrchu vzduchovodu: | e | = | 0.13
rychlost vzduchu: | v | = | 4.5271 | m3/s
tl. plechu: | t1 | = | 0.5 | mm |  | ti | = | 24 | °C
tl. tepel. izolace: | t2 | = | 25 | mm |  | ji | = | 90%
délka vzduchovodu: | lpp | = | 2 | m |  | tpp | = | -10 | °C
VÝSLEDKY:
teplota na vniřním povrchu vzduchovodu: | [5 empty] | tp1 | = | 20.4812 | °C
teplota rosného bodu pro dané podmínky: | [5 empty] | trp1 | = | 22.2561 | °C
ZÁVĚR:
[8 empty] | tp1 | < | trp1
Posuzovaný případ z hlediska vzniku kondenzace na vnitřním povrchu potrubí: | [7 empty] | NEVYHOVUJE
Ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu potrubí: | [7 empty] | DOCHÁZÍ

## Nápověda
Nápověda k výpočtu_1:
- provádí se posouzení z hlediska zamezení vzniku kondenzace na vnitřním povrchu vzduchovodu a to porovnáním teploty vnitřního povrchu vzduchovodu s teplotou rosného bodu při zvolených podmínkách.
- v zelených rámečcích se zadávají vstupní hodnoty
- v šedých rámečcích se zobrazují kontrolní hodnoty
- v červených rámečcích se zobrazují výsledky
- při použití vzduchotechnického potrubí které má perforovaný vnitřní povrch, například Sonodec, může docházet ke kondenzaci vodní páry v tepelné izolaci. Odvádění tohoto kondenzátu je pak nutné řešit vhodným tvarováním trasy potrubí tak, aby nezatékal do ventilátoru. Při takovémto stavu je pak nutné ve výpočtu zadávat vyšší součinitel tepelné vodivosti izolace v důsledku jejího navlhání. Další možností je výpočet dle příkladu "2_Kondenzace v izolaci".
- při zadávání emisivity vnějšího pláště vzduchovodu je vhodné zohlednit znečištění, čí korozi tohoto vnějšího pláště navýšením součinitele emisivity
Podmínky výpočtu:
- součinitel přestupu tepla na vnitřním povrchu vzduchovodu je stanoven kriteriálními rovnicemi pro turbulentní proudění vzduchu.
- součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu vzduchovodu je stanoven kriteriálními rovnicemi pro výpočet přirozené konvekce a rovnicí pro výpočet přenosu tepla radiací
- výpočet předpokládá vedení vzduchovodu uzavřeným, například půdním, prostorem, kde nevzniká významné proudění vzduchu
- výpočet předpokládá kruhový průřez vzduchovodu
- výpočet neobsahuje žádné rezervy na stranu bezpečnou, jejich volba je plně ponechána na vůli uživatele, doporučuje se udržet teplotu tp1 o 1K vyšší než teplotu trp1
- jsou využívány výpočtové vztahy uvedené v literatuře: Technický průvodce Větrání a klimatizace, J. Chyský, K.Hemzal a kol.
Vypracoval: Ing. Ondřej Šikula